PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za:  Nabavka i ugradnja solarne elektrane snage 150Kw na lokaciji proizvodnog postrojenja GORA STIL DOO, Zeta

Naziv projekta: AutoGoraSol- Automatizacija proizvodnog procesa i obezbjeđenje vlastitog izvora obnovljive energije (br. ugovora EE-008-24), finansiranog od strane Fonda za inovacije Crne Gore

Broj nabavke: 02/EE-008-24

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:

• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),

• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)

• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.

Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

Kolone 1-2 popunjava naručilac.

Kolone 3-4 popunjava ponuđač.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

| 1. Broj | 2. Opis – zahtijevana specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprema projektne dokumentacije: - Revidovan glavni projekat - Statički proračun konstrukcije - Projekat zaštite od požara |  |  |
| 2. | Pripremno - gradjevinski radovi: - Transport - Angazovanje dizalice za podizanje paleta - Rucni iskop za potrebe polaganja napojnog kabla |  |  |
| 3. | Kablovska infrastruktura I sistem nosača kablova: - AC napojni kablovi - DC kablovi – povezivanje panela i invertera - PNK regali sa poklopcem - UV otporne korugovane cijevi - SFTP CAT 6 – komunikacijski kabl Dozvoljeni pad napona: DC: ≤ 1.5% AC: ≤ 1% |  |  |
| 4. | Razvodne table i zaštitna oprema: Orman priključenja solarne elektrane za jedno brojilo – po uslovima ODS-a Komada minimum 5 |  |  |
| 5. | Solarni paneli – sljedećih karakteristika: Nominalna snaga: 480 Wp Napon pri Pmax: 33.28 V Napon panela pri otvorenom strujnom kolu: 40,29 V Struja pri Pmax: 14,43 V Kratkotrajna struja panela: 15,13 A Efikasnost modula: 23.5 % Garancija na izlaznu snagu modula nakon 30god: 88.85% Vrsta panela: Monofacijalni Dimenzije panela: 1800x1134x30mm Težina panela: 21,60 kg Koeficijent temperature (Pmax): -0.26%/C Otpornost na snijeg: ≥ 5400 Pa Otpornost na vjetar: ≥ 2400 Pa Komada: 350 do 400 u zavinosnosti od dimenzija, za definisanu snagu elektane |  |  |
| 6. | Inverter - sljedećih karakteristika: Maksimalni ulazni napon: ≥ 1100 V MPPT opseg: 200–1000 V Broj MPPT: min. 4 Broj ulaza: min. 8 Struja po MPPT: ≥ 25 A Kratkospojna struja: ≥ 40 A AC karakteristike 3-fazni sistem: 400 V Frekvencija: 50 Hz THD: < 3% Podesiv faktor snage Efikasnost Maksimalna: ≥ 98.5% Evropska: ≥ 98 Zaštite Prenaponska zaštita (AC i DC) Anti-islanding zaštita Detekcija izolacije Arc fault zaštita Monitoring stringova Zaštita od obrnutog polariteta Komunikacija WLAN / Ethernet RS485 Cloud monitoring Monitoring po stringovima (poželjno) Radni uslovi Temperatura: -25°C do +60°C IP zaštita: min. IP65 (poželjno IP66) Hlađenje: prirodna konvekcija Smart meter + WI-FI dongle za praćenje proizvodnje i potrošnje preko aplikacije, sa arhiviranjem podataka, na satnom, dnevnom , mjesečnom i godišnjem nivou. Čuvanje podataka min 5 godina, sa mogućnošću exporta. Komada: 5 |  |  |
| 7. | Noseća potkonstrukcija predviđena za montažu na limenom krovu sa antikorozivnom zaštitom, projektovanom za klimatske uslove lokacije |  |  |
| 8. | Elektromontažni radovi priključenja na elektroenergetski sistem kojima se garantuje: - Sistem pričvršćenja bez narušavanja vodonepropusnosti - Profesionalno zaptivanje svih prodora - Ravnomjerna raspodjela opterećenja |  |  |
| 9. | Ispitivanja i atestiranje, što - Mjerenje izolacije - Provjera uzemljenja - Funkcionalni test - Izvještaj o puštanju u rad |  |  |
| 10. | Online podrška 24h i izlazak na teren u okviru 24h. |  |  |
| 11. | Garancije: Na izvedene radove minimum 2 godine Na opremu: solarni paneli 12 godina, 25-30 godina na izlaznu snagu panela (≥ 85%) , inverteri 5 godina |  |  |